Рекомендации
по подготовке систем теплопотребления и тепловых сетей 
к отопительному периоду 2022-2023 гг.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034, «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115, Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденным приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784,  а также в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки систем теплопотребления (тепловых сетей, систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) к отопительному сезону 2022-2023 гг. предлагаем потребителям выполнить следующие мероприятия:
 «ЮЛ» - Потребители, объекты теплопотребления  которых подключены к сетям теплосетевых организаций (в т.ч. УО, ТСЖ и т.д.); 
«ЮЛ2» - Потребители, нежилые помещения которых расположенных в многоквартирных жилых домах и подключенны к внутридомовым инженерным сетям;
 «ФЛ» - Физические лица потребляющие тепловую энергию;
 «*» - Дополнительные мероприятия необходимые для выполнения.
Выполнение вышеуказанных мероприятий целесообразно для обеспечения надежной работы системы теплопотребления Потребителя и системы теплоснабжения в целом в предстоящий осенне–зимний период 2022-2023 гг.
	№
	Мероприятия:
	ЮЛ
	ЮЛ2
	ФЛ

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	

	1.1
	В срок до 01 апреля 2022 г. разработать план работ по подготовке объекта в целом к предстоящему отопительному периоду, предоставить его в теплоснабжающую организацию (далее ТСО) (пп.6.2.63; 11.2 ПТЭТЭ).
	+
	
	

	1.2
	Для непосредственного выполнения функций по эксплуатации тепловых энергоустановок назначить распорядительным документом лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя (п.2.2.2 ПТЭТЭ).
	+
	
	

	1.3
	Обеспечить проверку знаний ПТЭТЭ ответственного и его заместителя за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
	+
	
	

	1.4
	Разработать и утвердить необходимые инструкции по эксплуатации теплопотребляющих установок (пп.2.2.5; 2.8 ПТЭТЭ).
	+
	
	

	1.5
	Провести ревизию фактических тепловых нагрузок в соответствие с договорными (для сверки обращаться в теплоинспекцию ТСО) (п.2 Приложения 6 к ПТЭТЭ; Приказ Минэнерго РФ от 28.12.2009г. №610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).
	+
	+
	+

	2.
	Технические мероприятия по наружным тепловым сетям (при наличии):

	2.1
	Выполнить ревизию задвижек, вентилей (с заменой пришедших в негодность), обеспечить герметичность сальниковых уплотнений, сроки проведения ремонтных работ на врезках в магистральные тепловые сети согласовывать с ТСО (пп. 6.2.63; 9.3.22 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	2.2
	Ликвидировать утечки сетевой воды, обеспечить гидравлические потери в тепловых сетях не выше нормативных (п.6.2.29 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	2.3
	Выполнить испытания на плотность и прочность трубопроводов от границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности до входных задвижек объекта давлением 1,25 рабочего. Результаты испытаний оформить актами в установленном порядке (п.6.2.13 ПТЭТЭ).
	+
	
	

	2.4
	В случае проведения ремонта, слив и заполнение трубопроводов тепловых сетей теплоносителем проводить по согласованию с ТСО с обязательной оплатой стоимости израсходованного теплоносителя и составлением акта о количестве использованного (утраченного) теплоносителя (п.6.2.31 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.
	Технические мероприятия по объекту (элеваторный узел, безэлеваторный узел), системам отопления, горячего водоснабжения и вентиляции:
	ЮЛ
	ЮЛ2
	ФЛ

	3.1
	По окончанию отопительного сезона и до начала ремонтных работ на магистральных тепловых сетях ТСО, во избежание повреждения Вашей системы теплоснабжения при проведении гидравлических испытаний трубопроводов магистральной тепловой сети, отключить заглушками участки трубопроводов и присоединенные теплопотребляющие энергоустановки, принадлежащие Вам и не задействованные в испытаниях (п.6.2.12 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.2
	Восстановить схему теплопотребления в соответствии с согласованной ТСО проектной документацией, в случае ее не соответствия проектной, самовольно не увеличивать поверхности нагрева отопительных приборов, установленную мощность теплообменников (п.9.3.25; п.5 и п.8 к Приложению 6 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.3
	Выполнить демонтаж всех несанкционированных врезок водоразбора сетевой воды,
прямых соединений систем теплопотребления с системами холодного водоснабжения и канализацией (п.п.9.5.11; 11.5 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.4
	Обеспечить комплектацию оборудования в соответствии с проектной документацией, реконструкцию системы теплопотребления проводить по согласованию с ТСО в установленном порядке (п.2.4.3; п.6.2.8 ПТЭТЭ).
	+
	
	

	3.5
	Реконструкцию внутренней системы теплопотребления проводить в установленном порядке на основании согласованного с ТСО проекта (п.п.2.4.3; 6.2.1 ПТЭТЭ).
	+
	+
	+

	3.6
	Установить в контрольных точках тепловых узлов поверенные приборы КИП (манометры, термометры). Почистить фильтры в ПУ (пп.2.9; 9.1.44; 9.1.47; 9.19; 9.2.13 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.7
	Установить недостающую и выполнить ревизию всей установленной регулировочной и запорной арматуры: на разводящих трубопроводах в подвалах, стояках, подводках к приборам отопления (п.п.9.3.1; 9.3.4; 9.2.17; 9.2.18 ПТЭТЭ).
	+
	+
	+

	3.8
	Для удаления воздуха из систем отопления следует предусмотреть автоматические воздухоотводчики (п.9.3.10 ПТЭТЭ).
	+
	+
	+

	3.9
	Провести ревизию, ремонт и регулировку, а в случае отсутствия, установку предохранительных клапанов и автоматических регуляторов (п. 9.2. ПТЭ). Присоединение к трубопроводам теплового пункта установок горячего водоснабжения с неисправными регуляторами температуры воды не допускается (пп.9.1.1; 9.1.42; 10.1.8; 9.5.1 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.10
	Выполнить ревизию и ремонт сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов (пп.11.2; 9.2.17; 9.2.18 ПТЭТЭ).
	+
	
	

	3.11
	Провести испытания защитных устройств пробным давлением.
	+
	
	

	3.12
	Провести гидравлические испытания на плотность и прочность узлов управления и оборудования, ревизию задвижек, с обеспечением герметичности сальниковых уплотнений. Результаты испытаний на прочность и плотность оформить актами в установленном порядке (пп.9.1.59; 9.2.12; 9.3.22; 9.5.10 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.13
	Провести испытания на плотность и прочность водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения, а также их промывки, либо механической чистке. Результаты испытаний на прочность и плотность оформить актами в установленном порядке (пп.10.1.12; 10.1.13 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.14
	Провести гидропневматическую промывку и дезинфекцию (для открытой схемы теплоснабжения в соответствии с санитарными правилами, с проведением лабораторного контроля качества промывки лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию) (пп.9.1.59; 9.2.9; 9.2.10 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.15
	На тепловом(ых) узле(ах) произвести ревизию, а при отсутствии установку дроссельных устройств (сопла элеваторов, диафрагмы или регулировочные шайбы) с диаметрами, соответствующими расчету ТСО, с последующим их опломбированием. Для возможности опломбировки регулировочных шайб подготовить болты (не менее 2-х) с отверстиями (п.9.3.25, п.11.5 ПТЭТЭ). Предусмотреть отверстия в хвостовике дроссельного устройства и болте фланцевого соединения для опломбировки. Установку проводить в присутствии сотрудника  ТСО с составлением акта. В случае отсутствия дроссельных устройств, обеспечить наличие одного из следующих устройств: кран запорно-регулирующий, автоматический регулятор перепада давления (пп.9.1.17; 9.3.25; 11.5 ПТЭТЭ).
	+
	+
	+

	3.17
	Обеспечить постоянное заполнение системы теплопотребления деаэрированной водой, слив и заполнение проводить по согласованию с ТСО, с составлением акта о количестве использованного (утраченного) теплоносителя (п.п.6.2.57; 6.2.31 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.16
	Восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах внутридомовых систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (п.п.9.3.7; 9.5.4 ПТЭТЭ).
	+
	+
	+

	3.17
	Восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах и оборудовании теплового пункта (п.9.1.39 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.18
	Разработать и вывесить на видном месте в помещении теплового пункта схему теплопотребления (тепловые сети, тепловой пункт и т.д.) с указанием на схеме номеров запорной, регулирующей, предохранительной арматуры (гл.2.8; п.9.15; Приложение 4 к ПТЭТЭ).
	+
	
	

	3.19
	На запорной, регулирующей и предохранительной арматуре вывесить таблички с номерами соответствующими утвержденной руководителем предприятия схеме теплового пункта, на штурвалах нанести указатели направления вращения штурвалов (п.9.15; Приложение 4 к ПТЭТЭ).
	+
	
	

	3.20
	Привести подвальное помещение объекта (при наличии)  в соответствие с требованиями санитарных норм и ПТЭТЭ (убрать мусор, обеспечить надлежащее освещение, безопасный спуск и т. д.) (п.6.1.36 ПТЭТЭ, п.2.2.15 Правил технической эксплуатации сетей РФ).
	+
	+
	+

	3.21
	Обеспечить наличие на вводах трубопроводов тепловых сетей в здания устройств, предотвращающих проникновение сетевой воды или газов из канала теплотрассы в подвал здания (герметизация ввода теплотрассы) (п.6.1.6 ПТЭТЭ).
	+
	
	+

	3.22
	Выполнить утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, оконные проемы, подвалы, двери и т.п.) и помещений тепловых пунктов (п.11.5 ПТЭТЭ).
	+
	+
	+

	3.23
	Обеспечить содействие в выполнении соответствующим исполнителем коммунальных услуг технических мероприятий по системам отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, с оформлением актов о выполненных мероприятий и актов технического осмотра систем теплопотребления.
	+
	+
	+

	3.24
	Обеспечить выполнение мероприятий по пп. 1.1-1.4, 1.5, 1.6 собственниками нежилых помещений подключенных к внутридомовым инженерным сетям, с оформлением двусторонних актов о выполненных мероприятий и актов технического осмотра систем теплопотребления.
	+
	+
	

	4.
	Периодическая проверка узлов коммерческого учета ТЭ (далее УУТЭ):
	
	
	

	4.1
	Установить приборы коммерческого учета.
	+
	+
	+

	4.2
	Перед началом отопительного периода с июня по сентябрь включительно провести периодическую приемку УУТЭ, с оформлением Акта периодической проверки УУТЭ. При отсутствии акта периодической проверки УУТЭ Акт технической готовности выдаваться не будет (Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103).
	+
	+
	+

	4.3
	По истечении срока поверки устройств и средств измерений, входящих в состав узла учета, а также в случае истечения срока поверки в предстоящий отопительный период, провести их поверку до начала отопительного периода (п. 9.1.43 ПТЭ).
	+
	+
	+

	4.4
	Обеспечить постоянный доступ к системе дистанционного снятия показаний приборов учета (АИИС ТИиКУ), в случае установки на узле такого оборудования (п. 10 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034).
	+
	+
	

	4.5
	При отсутствии оборудования АИИС ТиКУ предоставить доступ представителям ТСО для установки такого оборудования и обеспечить его дальнейшую сохранность (п.9 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» от 18.11.2013 № 1034).
	+
	+
	

	4.6 
	* выполнить иные мероприятия, предусмотренные проектом на установку ПУ
	+
	+
	+

	5.
	Оплата за потребленную тепловую энергию:

	5.1
	В связи с окончанием отопительного периода 2021/2022 гг. напоминаем, что в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом от 12.03.2013 г. №103 Министерства энергетики РФ, отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию, теплоноситель является одним из требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии. С учетом вышесказанного, в срок до 01.06.2022 г. предлагаем направить в  адрес ТСО для рассмотрения и согласования планы-графики платежей на период с 01.06.2022 г. по 01.09.2022 г. с указанием суммы, планируемой к перечислению по договору теплоснабжения, и срока оплаты. Периодичность перечисления денежных средств, предлагаем установить не реже двух раз в месяц (до 15 числа и до 01 числа каждого месяца). 

	+
	+
	+


	6.
	Общая информация:

	6.1
	После выполнения в полном объеме вышеуказанных мероприятий и окончания всех работ по подготовке систем теплопотребления к отопительному периоду, Вам необходимо в установленном порядке оформить:
- в  ТСО: Акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне - зимнему периоду 2022/2023 гг.;
- при отсутствии финансовой задолженности получить Акт готовности к работе теплопотребляющего оборудования в ОЗП;
- в органах местного самоуправления получить Паспорт готовности объекта теплопотребления к работе в отопительном периоде 2022/2023 гг. в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 года №103.

	6.2
	При полной готовности систем теплопотребления к отопительному периоду, потребителю необходимо письменно уведомить ТСО и подать письменную заявку на имя руководителя ТСО о включении систем теплопотребления (рекомендуемые сроки завершения работ по подготовке систем теплопотребления к работе в отопительный период – не позднее 01 сентября текущего года).

	6.3
	Включение и выключение систем теплопотребления проводится персоналом Потребителя с разрешения и под контролем сотрудников ТСО. Потребителю рекомендуется проводить включение его отопительной (вентиляционной) системы после:

	6.3.1.
	Устранения всех нарушений в работе системы теплопотребления (Акт осмотра системы теплопотребления по подготовке к осенне - зимнему периоду с отметкой о технической готовности объекта).

	6.3.2.
	Обеспечения наличия подготовленного, аттестованного персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию энергоустановок.

	6.3.3.
	Проведения сверки расчетов за ранее поставленные тепловую энергию, теплоноситель в срок до момента включения отопительных систем теплопотребления в работу на очередной отопительный период.
Для включения отопительной (вентиляционной) системы в связи с началом отопительного периода при отсутствии задолженности по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя в размере, являющимся основанием для введения ограничения (прекращения) подачи энергоресурсов, и после получения ТСО письменной заявки (в соответствии с пунктом 6.2 настоящих Рекомендаций), Вам будет выдано Разрешение на запуск системы отопления (кондиционирования) к работе в отопительный период.

	6.3.4.
	ТСО проводит подачу теплоносителя, согласно утвержденному графику включений объектов до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон Потребителя. С момента подачи теплоносителя система теплопотребления объекта считается включенной в работу.


Справочно: 
По вопросам вызова представителя ТСО необходимо направить письмо. Письмо о вызове представителя  направляется не менее чем за 3 рабочих дня до ожидаемого проведения мероприятий. 
- электронная почта  office@pkkenergo.ru .
Либо возможно обращаться очно в ООО «ПКК ЭНЕРГО» по адресу:
г. Полевской:
ул. Хохрякова, д.35, офис 29 (пн-пт.: 8:00-16:00,перерыв 12:00-13:00,сб, вс – выходной);
4

